## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520001
53 36 2 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520002
53 36 3 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520003
53 36 4 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520004
53 36 5 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 10 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520005
53 36 6 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 16 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520006
53 36 7 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520011
53 36 8 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520012
53 36 9 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520013
53 36 10 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520014
53 36 11 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 10 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520015
53 36 12 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 16 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520016
53 36 13 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520021
53 36 14 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520022
53 36 15 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520023
53 36 16 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520024
53 36 17 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 10 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520025
53 36 18 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 16 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520026
53 36 19 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520031
53 36 20 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520032
53 36 21 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520033
53 36 22 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520034
53 36 23 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 10 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520035
53 36 24 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 16 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520036
53 36 25 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520041
53 36 26 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520042
53 36 27 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520043
53 36 28 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520044
53 36 29 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 10 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520045
53 36 30 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 16 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520046
53 36 31 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520051
53 36 32 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520052
53 36 33 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520053
53 36 34 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520054
53 36 35 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 10 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520055
53 36 36 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 16 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520056
53 36 37 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520061
53 36 38 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520062
53 36 39 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520063
53 36 40 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520064
53 36 41 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 10 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520065
53 36 42 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 16 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520066
53 36 43 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 VT Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520071
53 36 44 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 VT Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520072
53 36 45 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 VT Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520074
53 36 46 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520091
53 36 47 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520092
53 36 48 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520093
53 36 49 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520094
53 36 50 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 10 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520095
53 36 51 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 16 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520096
53 36 52 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 YE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520111
53 36 53 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 YE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520112
53 36 54 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 YE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520113
53 36 55 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 YE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520114
53 36 56 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 GN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520121
53 36 57 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 GN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520122
53 36 58 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 GN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520123
53 36 59 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 GN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520124
53 36 60 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 16 GN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520126
53 36 61 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520141
53 36 62 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520142
53 36 63 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520143
53 36 64 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520144
53 36 65 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 10 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520145
53 36 66 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 16 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520146
53 36 67 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 UBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520161
53 36 68 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 UBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520162
53 36 69 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 4 UBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520163
53 36 70 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 6 UBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520164
53 36 71 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 25 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521001
53 36 72 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 35 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521002
53 36 73 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 50 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521003
53 36 74 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 70 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521004
53 36 75 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 95 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521005
53 36 76 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 120 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521006
53 36 77 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 150 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521007
53 36 78 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 185 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521008
53 36 79 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 240 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521009
53 36 80 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 25 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521011
53 36 81 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 35 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521012
53 36 82 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 50 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521013
53 36 83 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 70 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521014
53 36 84 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 95 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521015
53 36 85 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 120 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521016
53 36 86 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 150 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521017
53 36 87 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 185 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521018
53 36 88 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 240 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521019
53 36 89 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 25 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521021
53 36 90 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 35 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521022
53 36 91 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 50 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521023
53 36 92 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 70 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521024
53 36 93 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 95 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521025
53 36 94 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 25 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521031
53 36 95 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 35 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521032
53 36 96 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 25 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521041
53 36 97 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 35 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521042
53 36 98 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 50 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521043
53 36 99 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 70 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521044
53 36 100 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 35 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521062
53 36 101 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 25 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521091
53 36 102 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 35 OG Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4521092
53 36 103 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520001S
53 36 104 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 GNYE Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520002S
53 36 105 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520011S
53 36 106 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 BK Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520012S
53 36 107 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520021S
53 36 108 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 BU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520022S
53 36 109 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520031S
53 36 110 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 BN Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520032S
53 36 111 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520041S
53 36 112 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 RD Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520042S
53 36 113 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 WH Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520051S
53 36 114 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520061S
53 36 115 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 GY Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520062S
53 36 116 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 1 | 5 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520141S
53 36 117 H07V-K Aderleitung H07V-K 1 X 2 | 5 DBU Einzelader für vielseitige Anwendungen mit <HAR>-Bauartzertifizierung; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation auf PVC-Basis; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Temperaturbereich: Bewegt: +5°C bis +70°C | fest verlegt: -30°C bis +80°C; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-31; Fabrikat/Typ: H07V-K oder gleichwertig; Artikelnummer: 4520142S