## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G50Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034952
53 36 2 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G10Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034953
53 36 3 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G16Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034954
53 36 4 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G25Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034955
53 36 5 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G35Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034956
53 36 6 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035000
53 36 7 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035001
53 36 8 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035002
53 36 9 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350033
53 36 10 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035004
53 36 11 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035005
53 36 12 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350063
53 36 13 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035011
53 36 14 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350123
53 36 15 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G4Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350133
53 36 16 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G6Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350143
53 36 17 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G16Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350153
53 36 18 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350163
53 36 19 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350173
53 36 20 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G4Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350183
53 36 21 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G6Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350193
53 36 22 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G10Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350213
53 36 23 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G16Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350223
53 36 24 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G25Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350233
53 36 25 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G25Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350243
53 36 26 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G35Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350253
53 36 27 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G35Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350263
53 36 28 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G50Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350273
53 36 29 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G70Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350283
53 36 30 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G95Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350293
53 36 31 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352013
53 36 32 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035202
53 36 33 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035203
53 36 34 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035204
53 36 35 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035220
53 36 36 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035221
53 36 37 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352223
53 36 38 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352233
53 36 39 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035289
53 36 40 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G10Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352903
53 36 41 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G120Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354303
53 36 42 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G150Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354313
53 36 43 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G185Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354323
53 36 44 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035458
53 36 45 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354593
53 36 46 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354603
53 36 47 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035461
53 36 48 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G50Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034952
53 36 49 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G10Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034953
53 36 50 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G16Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034954
53 36 51 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G25Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034955
53 36 52 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G35Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034956
53 36 53 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035000
53 36 54 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035001
53 36 55 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035002
53 36 56 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350033
53 36 57 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035004
53 36 58 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035005
53 36 59 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350063
53 36 60 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035011
53 36 61 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350123
53 36 62 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G4Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350133
53 36 63 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G6Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350143
53 36 64 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G16Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350153
53 36 65 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350163
53 36 66 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350173
53 36 67 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G4Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350183
53 36 68 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G6Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350193
53 36 69 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G10Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350213
53 36 70 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G16Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350223
53 36 71 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G25Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350233
53 36 72 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G25Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350243
53 36 73 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G35Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350253
53 36 74 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G35Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350263
53 36 75 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G50Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350273
53 36 76 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G70Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350283
53 36 77 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G95Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350293
53 36 78 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352013
53 36 79 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035202
53 36 80 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035203
53 36 81 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035204
53 36 82 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035220
53 36 83 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035221
53 36 84 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352223
53 36 85 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352233
53 36 86 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035289
53 36 87 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G10Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352903
53 36 88 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G120Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354303
53 36 89 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G150Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354313
53 36 90 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G185Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354323
53 36 91 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035458
53 36 92 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354593
53 36 93 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354603
53 36 94 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035461
53 36 95 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G50Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034952
53 36 96 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G10Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034953
53 36 97 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G16Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034954
53 36 98 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G25Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034955
53 36 99 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G35Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0034956
53 36 100 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035000
53 36 101 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035001
53 36 102 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035002
53 36 103 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350033
53 36 104 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035004
53 36 105 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035005
53 36 106 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350063
53 36 107 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035011
53 36 108 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350123
53 36 109 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G4Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350133
53 36 110 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G6Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350143
53 36 111 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G16Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350153
53 36 112 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350163
53 36 113 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350173
53 36 114 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G4Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350183
53 36 115 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G6Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350193
53 36 116 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G10Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350213
53 36 117 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G16Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350223
53 36 118 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G25Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350233
53 36 119 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G25Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350243
53 36 120 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G35Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350253
53 36 121 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G35Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350263
53 36 122 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G50Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350273
53 36 123 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G70Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350283
53 36 124 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G95Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00350293
53 36 125 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352013
53 36 126 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G0 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035202
53 36 127 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G0 | 75Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035203
53 36 128 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035204
53 36 129 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 2X1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035220
53 36 130 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035221
53 36 131 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352223
53 36 132 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352233
53 36 133 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G2 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035289
53 36 134 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G10Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00352903
53 36 135 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G120Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354303
53 36 136 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G150Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354313
53 36 137 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G185Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354323
53 36 138 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 3G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035458
53 36 139 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 4G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354593
53 36 140 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 5G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 00354603
53 36 141 ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Flexible Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 7G1 | 5Flexible PVC Leitung | farbcodiert und geschirmt. Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen | ab 1 | 5mm²: 450/750V; Nennspannung U0/U: bis 1 | 0 mm²: 300/500 V | ab 1 | 5 mm²: 450/750 V; Prüfspannung: 4000V; Aderisolation aus PVC; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern ÖLFLEX Farbcode; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 / IEC 60228 | Klasse 5; Innenmantel aus PVC | Kupfergeflecht | verzinnt; Außenmantel aus PVC | transparent; Temperaturbereich: gelegentlich bewegt: -5°C bis 70°C | fest verlegt: -40°C bis +80°C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung | geringer Kopplungswiderstand (max. 250 Ohm/km bei 30 MHz); Fabrikat/Typ: LAPP KABEL ÖLFLEX CLASSIC 100 CY oder gleichwertig; Artikelnummer: 0035461