## input
53 "Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53 36 Kabel und Leitungen
53 36 1 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 1 X 4 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600600
53 36 2 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 1 X 6 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600601
53 36 3 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 1 X 10 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600602
53 36 4 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 1 X 25 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600604
53 36 5 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 3 G 1 | 5 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600606
53 36 6 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 3 G 2 | 5 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600607
53 36 7 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 4 G 1 | 5 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600609
53 36 8 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 4 G 2 | 5 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600610
53 36 9 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 4 G 4 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600611
53 36 10 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 4 G 6 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600612
53 36 11 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 4 G 10 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600613
53 36 12 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 4 G 16 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600614
53 36 13 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 4 G 25 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600615
53 36 14 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 4 G 35 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600616
53 36 15 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 7 G 1 | 5 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600620
53 36 16 H07RN8-F Flexible Leitung H07RN8-F 7 G 2 | 5 Flexible Tauchpumpenleitung für hohe Beanspruchungen; Nennspannung U0/U: 450/750V; Prüfspannung: 2500V; Aderisolation: Gummimischung Typ El 4; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308 | ab 6 Adern schwarz mit weißen Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank | feindrähtig nach VDE 0295 | Klasse 5; Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2; Temperaturbereich: Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C | fest verlegt: -40°C bis +60°C; Max. Wassertemperatur: +40°C; Ölbeständig nach EN 60811-404; Flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: <HAR>-bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21; Fabrikat/Typ: H07RN8-F oder gleichwertig; Artikelnummer: 1600621